## Sheet1
附件1：广西商贸高级技工学校罐式无负压供水设备报价表
项 号 | 部件名称 |  | 品牌 | 规 格/参数 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 金额 | 材质 | 备 注
1 | 全自动变频控制柜 |  | 服佳 | FJBK2-15 | 套 | 1 |  |  | 镀锌板 静电喷塑处理 | 功能：缺相、过流、短路、相序、接地故障等保护功能，具备欠压、超压、缺水报警休眠、定时轮换、自动更新等
| 功能及配置 | 变频器 | ABB | 4KW | 个 | 1
|  | ABB操作面板 | ABB | 英文 | 个 | 1
|  | 恒压供水控制器 | 服佳 | KP553 | 个 | 1
|  | 断路器 | 正泰 | 25A | 个 | 1
|  |  | 正泰 | 10A | 个 | 2
|  | 交流接触器 | 正泰 | 1201 | 个 | 4
|  | 过载保护器 | 正泰 | 13A | 个 | 2
|  | 浪涌保护器 | 正泰 | IPRU40 | 个 | 1
|  | 电线电缆 | 家友 | 与水泵配套 | 批 | 1
|  | 其他周边附件 | 正泰 |  | 批 | 1
2 | 多级不锈钢水泵 |  | 泉成 | Q=20m³/h H=35m P=4KW | 台 | 2 |  |  | 全铝壳电机 不锈钢泵体 | 机械密封，高耐用低噪音，全铝壳电机，不锈钢泵体，能效特级IE3，防护等级：IP55全封闭高效风冷鼠笼节能型电机
3 | 稳压罐 |  | 泉成 | DN600 | 个 | 1 |  |  | 不锈钢 | 市政缓冲补偿
4 | 真空抑制器 |  | 泉成 | DN65 | 个 | 1 |  |  | 不锈钢 | 抑制真空，避免对市政管网造成负压
； | 气压罐 |  | 服佳 | AVR24 | 个 | 1 |  |  | 镀锌 | 内置胶囊；有效吸收水锤，稳定压力
6 | 消声减振止回阀 |  | 欧泰 | 与水泵配套 | 个 | 2 |  |  | 不锈钢 | 食品级
7 | 水泵前后阀 |  | 欧泰 | 与水泵配套 | 个 | 4 |  |  | 不锈钢 | 食品级
8 | 水泵前后软接头 |  | 欧泰 | 与水泵配套 | 个 | 2 |  |  | 不锈钢 | 伸缩、减震
9 | 压力传感器 |  | 红旗 | YZ150-1.6 | 个 | 1 |  |  | 铜 | 电阻式高性能
10 | 接点式压力表 |  | 红旗 | DY150-1.6 | 个 | 1 |  |  | 铜 | 管网压力检测用
12 | 总管、分支管、连接管 |  | 洛克 | 与设备配套 | 项 | 1 |  |  | 304不锈钢 | 设备分支管，进出水总管
13 | 水泵连接铜线、线槽 |  | 家友 | 2.5mm² | 项 | 1 |  |  | 铜 | 控制柜与水泵、传感器连接
14 | 设备底座 |  | 柳钢 | 钢制配套 | 项 | 1 |  |  | 8号槽钢 | 水泵安装固定
15 | 人工费 |  |  |  | 项 | 1
16 | 其他…………
合计金额
备注：1、以上报价包含税费。
2、如还有其他报价的项目请自行补充填报。

## Sheet2
广西商贸高级技工学校 明阳校区公寓楼无负压供水设备采购报价单
| 货物名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 技术参数及功能（配置）要求 | 备注
1 | 不锈钢多级离心泵 |  | 台 | 4 |  |  | 总流量不低于100m³/h，扬程不低于40m，三用一备；配备辅助泵，须提供选型水泵Q-Ｈ曲线图，相关技术参数及系统图，并应注明最佳工况和最大工况的流量、扬程、功率；
2 | 智能变频控制系统 |  | 套 | 1 |  |  | 变频器选用ABB或西门子品牌，变频器功率大小不低于配套的水泵电机功率；控制柜操作面板必须配备高清真彩色人机界面触摸屏；控制柜柜体采用高档组合式结构，表面做静电喷塑处理；面板操作按钮、指示灯、数据表、旋钮等功能显示齐全，设计布局合理，能有效防止人为误操作。控制柜应满足防湿防潮防腐蚀的基本要求。设备具备自来水管网负压、无水报警、水泵故障报警、压力超压报警、无电流缺相报警等，整个系统采用稳流补偿罐式无负压管网叠压控制技术，当市政供水压力不满足压力要求时，能实现差量补偿，整系统由中央处理器、控制模块实现智能多联控制；
3 | 成套附件 | 水泵进出水口蝶阀 | 套 | 8 |  |  | 材质必须不低于食品级不钢锈钢SUS304材质；无负压成套设备的配套材料、阀部件、连接管路要求为不锈钢材料。水泵、管路、阀门及所有设备过流部分必须采用SUS304食品级不锈钢材，表面需镜面抛光处理；槽钢底座采用，热浸锌处理工艺，美观，易清洁，必须有良好的稳压减震措施，质量可靠，便于维护；成套设备必须为全密封结构，系统结构先进，应符合饮用水的卫生要求，传感器误差需小于±0.01MPa；
|  | 水泵出水口止回阀 | 套 | 4
|  | 水泵进出水口总管 | 套 | 2
|  | 进出水总阀门 | 套 | 2
|  | 出水稳压罐 | 套 | 1
|  | 压力传感器 | 套 | 1
|  | 压力显示仪器 | 套 | 1
|  | 设备底座 | 套 | 1
4 | 不锈钢稳流补偿罐 |  | 套 | 1 |  |  | 稳流补偿罐、真空抑制器均必须为304不锈钢材质，内外均须进行亚光和酸洗钝化处理，能够对用户管网起到小流量保压作用，避免水泵频繁启动，安全节能
报价总金额（元）
保修期 |  |  | 从设备通过验收之日起计算，所有产品按国家产品“三包”政策规定保修，保修期不少于两年，提供终身维护。
售后技术服务要求 |  |  | （一）按国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，要求成交人免费送货上门、免费安装调试，投入使用前免费负责为业主培训二至三名熟练操作人员。将所供商品运至交货地点，在采购人人员在场时拆箱，由采购人当场清点，安装调试完毕后，协助采购人完成工程验收（由生产厂家或供货商在售后服务承诺书中作出承诺），成交人应在合同生效后的1个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询。设备到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。
（二）维修响应：成交人应在30分钟内对用户的服务要求作出响应，2小时内到达现场，6小时内处理问题，超过12小时无法解决需提供全新货物代替运行直至完全修复。
（三）交货时应提供设备操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和图纸等。
（四）终身免费提供系统扩展、升级的技术支持服务。成交人应向采购方提供系统维护手册、操作手册等。
（五）竞标人必须提供售后服务承诺书。
（六）设备安装、调试和验收
成交人应在合同生效后的1个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询。
交货时间及地点 |  |  | 交货时间：合同签订之日起10日内供货，15日内安装调试完毕并交付正常使用。
交货地点：采购人指定地点。